LÄHTEÜLESANNE TÖÖSTUSE 110/10 kV AJ JA ROPKA JAJ DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

| Projekti nimetus: | TÖÖSTUSE 110/10 kV AJ EHITUS |
| --- | --- |
| Projektijuht: | Terry Suursepp |
| Valmimise tähtaeg: | 20.10.2013.a. |
| Ehituse liik: | Uusehitus |
| Asukoht: | Tähe tn 114a, TARTU 79511:007:0040 X 6470536 Y 659907 |

Tulenevalt Tartu linnavalitsuse vastusest projekteerimistingimuste taotlusele (vt lisa 5) Tööstuse 110/10 kV AJ rajamiseks, tuleb algatada objekti rajamiseks detailplaneering (tervikobjektile).

- Detailplaneeringu projekti maht ja lähteandmed.

- Tööstuse 110/10  kV AJ

  - Koostada Detailplaneeringu algatamise taotlus. Vormi leiab aadressilt : http://www.tartu.ee/?pro_id=1&lang_id=1&menu_id=2&page_id=324

  - Lahendada Tartu linnale kuuluva maa võõrandamise ja kruntideks jagamise küsimused, mille osas  tuleb saavutada vastavad kokkulepped detailplaneeringu menetlusega.

  - Elektrilevile kuuluma hakkavas uues maapealse kaablikorrusega jaotusseadme hoones hakkavad paiknema (10)24 kV seadmed, telemehaanika, AC, DC keskused, akuseadmed, releeseadmed, kaarekustustuspoolid omatarbetrafod ja kondensaatorid.

  - Uue 10 kV jaotlahoone suuruse kujandamisel lähtuda sellest, et hoones  hakkab paiknema 24 kV isolatsiooniga kinnine komplektjaotusseade (nelja  sektsiooniga, nimivooluga 1600 A, latid õhkisolatsiooniga, Iterm=25 kA/3s). Seade hakkab tööle   10 kV pingel. Kambrite arv on esitatud skeemis, vt lisa 1.

  - Kaarekustutuspoolid ja omatarbetrafod peavad paiknema hoones. Kaarepoolide ja omatarbetrafode paiknemisel ruumides arvestada sellega , et ühes ruumis võivad paikneda  paaritute numbritega lahtrite seadmed ja paaris numbritega lahtrite seadmed. Iga ruum peab omama eraldi paigaldus- teenindusust.

  - Kondensaatorid peavad paiknema hoones. Kondensaatorite paiknemisel ruumides arvestada sellega, et ühes ruumis võivad paikneda  paaritute numbritega lahtrite kondensaatorid ja paaris numbritega lahtrite kondensaatorid. Iga ruum peab omama eraldi paigaldus-   teenindusust.

Üks võimalikke ruumilisi lahendusi seadmete paiknemisel on esitatud lisas 2.

  - Elering AS-le kuuluma hakkavas eraldiseisvas uues maapealse kaablikorrusega hoones hakkavad paiknema telemehaanika, AC, DC keskused, akuseadmed ja releeseadmed.

  - Teostada mõlemale hoonele eraldi  eskiisprojekt, koos arhitektuurse lahendusega, mis kooskõlastada ettevõttega Elering AS  ja Elektrielevi OÜ.

  - Lahendada hoonete, jõutrafode ja 110 kV seadmete paiknemine territooriumil koos juurdepääsuteega ja piirdeaedadega. Ülevaatlik plaan kooskõlastada Eleringiga ja Elektrileviga. Üks võimalikke lahendusi on esitletud lisas 3.

  - Detailplaneeringu koostamisel lähtuda tuletõrje nõuetest,  jõurafo müra piiramise nõuetest ja õlieraldussüsteemide kasutamisvajadusest (nõuetest).

- Ropka 10 kV (24 kV isolatsiooniga) jaotusalajaam

  - Ropka jaotusalajaama rajamiseks taotleda projekteerimistingimused omavalitsuselt.

  - Kui projekteerimistingimused näevad ette detailplaneeringu koostamise vajaduse, siis lähtuda altoodud mahust:

    - Ropka 10 kV jaotusalajaama uues maapealse kaablikorrusega jaotusseadme hoones  hakkavad paiknema (10)24 kV seadmed, telemehaanika, AC, DC keskused, akuseadmed, releeseadmed, omatarbetrafod.

    - Uue 10 kV jaotlahoone suuruse kujandamisel lähtude sellest, et hoones  hakkavad paiknema 24 kV isolatsiooniga kinnine komplektjaotusseade, kahe  sektsiooniga. Omatarbetrafod peavad paiknema hoones ja omama kumbki eraldi paigaldus- teenindusust. Kambrite arv on esitatud skeemis lisa 4.

    - Detailplaneeringuga lahendada hoone paiknemine kinnistul koos juurdepääsutee paiknemisega.

Märkus:

Detailplaneeringu koostamisel lähtuda detailplaneeringu koostamise ja vormistamise kehtivatest nõuetest. Nähe ette kõikide vajalike kooskõlastuste võtmine.

Lisa 1. 	Tööstuse 110/10 kV AJ  primaarskeem.

Lisa 2	Tüüstuse AJ ELV hoone seadmete paigutuse plaaniline lahendus

Lisa 3	Tööstuse 110/10 kV AJ  plaaniline lahendus

Lisa 4 	Ropka 10 kV jaotusalajaama skeem

Lisa 5	Tartu Linnaplaneerimise vastuskiri ELV projekteerimistingimuse taotlusele.

Lähteülesande koostas:  Margus Laanetu, 15.12.2012.

Objekti ülevaatus teostatud 06.2012. Osalesid: Margus Laanetu

Lähteülesande koostas:  Margus Laanetu, 15.12.2012.

Lähteülesande kooskõlastasid:

Võrgutehnika sektor, primaarseadmete peaspetsialist Kustas Aru, 	05.12.12.

Ehitus osakond, suurprojektide sektor, projektijuht Terry Suursepp, 	05.12.12.

Elering AS                                                                                     /allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Aps

Elektrilevi OÜ

Võrgu üldplaneerimise sektori juhataja

Detsember 2012

Lisa 2