## HL muudatused
Hankelepingu muudatused
Muudatus seotud
Muudatuse nimetus | Kuupäev | Muudatuse põhjendus | Muudatuse sisu | Muudatuse maksumus | Õppehoonega (summa või %) | Spordihoonega (summa või %)
Muudatustöö kokkulepe nr 1 | 2019-02-20 | Koolimaja soklit lahti kaevates selgus, et maaaluse sokli osa ulatus on kohati ca 0,8 m, paiguti isegi väiksem. Omanikujärelevalve tegi ettepaneku täiendada soklisoojenduse tööjoonist ning sõlmelahendust ning lisada ümber hoone perimeetri horisontaalne täiendav EPS soojustus, et tagada täiendav külmumiskaitse. Projekteerija kinnitas, et tegu on projekteerimisveaga ning nimetatud soojustuse lisamine on vajalik. | Sokli täiendav soojustus EPS 100 (1000mm laiune) - koolihoone 100 mm: 260 m | 2106
Muudatustöö kokkulepe nr 2 | 2019-02-20 | Peale käesoleva hankemenetluse läbiviimist teostati ka koolihoone kõrval paikneva staadioni rekonstrueerimisprojekti projekteerimistööd. Staadioni ehitusprojektiga projekteeriti staadioni välisvalgustus ja muu elektripaigalduslahendus. Nimetatud projekti eeldatav realiseerimisaeg on 2020 suvel. Staadioni projekti kohaselt hakkab staadioni valgustuse lülitamine toimuma spordihoone administaatori letist. Lisaks täiendati staadioni projekti välisvalgustitega, mis osaliselt hakkavad paiknema koolimaja taga paikneval haljasalal. Et vältida järgmisel aastal uue kooli õue ja haljasala üleskaevamist on vajalik paigaldada käesolevate tööde mahus täiendavad toitekaablid, hülsid, kilbid ja valgustusmastid vastavalt staadioni ehitusprojektile. | 1 Toitekaabel AXPK 4G120 jm 222 2 Kaablikaitsetoru d160 jm 203,0 3 Poolitatav kaablikaitsetoru d160 jm 50,0 4 Valgustite toitekaabel AXPK 4G16 jm 350 5 Kaablikaitsetoru d50 jm 270 6 Kaablikaitsetoru d51 jm 271 7 Mastijaland 5m masti jaoks tk 12 8 Dok. Ja üleandmine kompl 1 9 Masti maandus kompl 1 10 Kaevetööd, täis liiva täide kompl 1 11 Valgusti Trilux projektijärgne tk 12 12 Mast 5 m tk 12 | 28584.21
Muudatustöö kokkulepe nr 3 | 2019-02-20 | Ehitustööde käigus selgus, et I ja IV korrusel teljel J-1-2 paikneb täiendav jäigastussein, mida projekteerija hinnangul ei tohi lammutada. Tehnilise kirjelduse kohaselt oli planeeritud sinna ava ja voldiksein. Nimetatud olemasolev sein tuleb säilitada ja viimistleda ning voldikseina nimetatud teljevahesse ei paigaldata. | 1 VLD-02-8 tk -2 2 Olemas oleva seina viimistlus m2 47,5 | -6155.4
Muudatustöö kokkulepe nr 4 | 2019-02-20 | Töövõtja hinnangul on soovitav paigaldada projektijärgsete väliste ribikardinatele lisaks ka ilmajaam, mille kaudu toimub nende automaatne juhtimine suure tuule korral. Nimetatud olukorras liiguvad välised rulookardinad automaatselt üles kokku parkimisasendisse ja sellega seoses väheneb oluliselt risk, et tuul hakkab lõhkuma kardinaid, kui kasutaja on unustanud kardinad üles kerida. | 1 RTS raadiovastuvõtja kardina mootorile 230V tk 88 2 Tuuleandur EOLIS RTS 230V tk 4,0 3 Kaugjuhtimise pult Telis-4 RTS tk 1,0 4 Seadmete ühendamise ja seadistus tk 1,0 | 9129.75
Muudatustöö kokkulepe nr 5 | 2019-05-29 | Ehitustööde hankesse ei kuulunud klassiruumide, aula ja auditooriumi esitlus- ja helitehnikat. Samuti tellitakse eraldi hankes sporditabloode seadmed. Et tagada korrektne ja toimiv lahendus on vajalik, et töövõtja toob vastavad nõrkvoolu kaablid vastavate seadmeteni. Seadmete tarnija teostab edasised ühendustööd. | 1 Tavaklassid 2 Tavaklass põrandakarbis - kodundus ja käsitöö 3 Avatud õpperuum 4 LCD ekraan 5 Keemiaklass 6 Muusikaklass 7 Arvutiklass 8 Aula ja auditoorium 9 Treeningud 10 Spordisaal | 61196.61
Muudatustöö kokkulepe nr 6 | 2019-02-20 | Tehnilises kirjelduses on ette nähtud tõkkepuu avaliku spordihoone parkla ja töötajatele mõeldud koolihoone parkla vahele. Parkla mugavaks kasutamiseks on vajalik täiendavalt paigaldada tõkkepuule numbrituvastus, et kasutaja saaks kiirelt ja kergelt kontrollida koolihoone parkla kasutust ja reguleerida ise parkimiskorraldust. Numbrituvastus kontrollpult jääb kooli administraatori juurde. | Tõkkepuu numbrituvastus ühele tõkkepuule 1 | 5172.56
Muudatustöö kokkulepe nr 7 | 2019-02-20 | Tehnilise kirjelduse kohaselt ei olnud ette nähtud lammutusmahtu 0 korrusel teljel I-K-1-4. Seal paikneb mitte kasutuses olev saunaruumide kompleks, mis ehitusprojekti kohaselt jääks külmaks kütteta ruumiks. Kuna nimetatud ruumides paikneb palju puitlaudist vms puidumaterjali ja orgaanilist materjali, on vajalik see lammutada, et ei tekiks riski hallituse, seente vms levikuks. | Keldri lammutus 4 kordse hoone all (basseini ja sauna ruum) m2 144 | 3175.2
Muudatustöö kokkulepe nr 8 | 2019-05-02 | Tehnilise kirjelduse kohaselt oli ümber koolimaja ette nähtud 4 cm paksune savikivi. Kuna reaalses ekspluatatsioonis võivad hakata mõningatel kordadel aastas hakata nimetatud katendil sõitma ka autod vms teenindusmasinad, siis on mõistlik suurendada kõnniteekivi paksust, et minimiseerida katendi kahjustumise riske. | 1 Projektijärgne klinkerkivi h=40 mm m2 -4506 2 Klinkerkivi h= 50 mm m2 4506 | 7975.62
Muudatustöö kokkulepe nr 9 | 2019-02-20 | Tehnilises kirjelduses on 2. korrusel teljel A-D-7 kaks voldikseina arvutiklasside eraldamiseks. Sisustuse projekti koostamise käigus selgus, et voldikseina lahendus ei ole sobilik arvutiklassidesse. Selliselt voldikseinte liigutamine ei ole reaalselt sisustuse paiknemise tõttu kasutatav, seega otsustati kahe arvutiklassi vahele rajada statsionaarne vahesein ja see viimistleda. | 1 VLD-03-K tk -2 2 Fibo sein (150 mm) m2 34 2 Fibo Seina viimistlus m2 68,0 | -4504.71
Muudatustöö kokkulepe nr 10 | 2019-05-02 | Tehnilises kirjelduse kohaselt säilitatakse autoparklas üks pirnipuu. Töövõtja sõnul parkla aluskihtide väljakaevamiste ja tagasitäidete teostamisel saavad puu juured olulisel määral kahjustatud ning pirnipuud ei ole võimalik säilitada. Nimetatud seisukohta kinnitab ka linna dendroloog. Sellest tulenevalt otsustati puu kasvukohta rajada täiendavad parkimiskohad. | 1 Ärajäävad tööd Äärekivi paigaldus jm -16 Haljastus m2 -20 2 Lisanduvad tööd Alused m2 20 Asfalt m2 20 Joonimine kompl 1 | 1085.3
Muudatustöö kokkulepe nr 12 | 2019-05-02 | Tehnilise kirjelduse kohaselt on vajalik rajada ventilatsioonikamber 0 korrusele teljele A-B-1-3-4 sissepääsuga kambrisse teljel A-1-2. Hoone soklit lahti kaevates selgus, et ehitusprojekti kõrgusmärkide kohaselt tuleb läbi lõigata vundamendi tala. Teine vundamendi tala jookseb ukse ava kohalt. Kahe tala vaheline ava kõrgus on 1380mm, mis ukse kõrguseks ei sobi, samuti ei ole võimalik nimetatud ava kaudu transportida ventilatsioonikambrisse seadmeid ega neid hiljem teenindada. Seetõttu otsustati ventilatsioonikamber liigutada teljele A-B-6-7. Nimetatud töödega seoses on vajalik teostada täiendavalt järgmised tööd. | 1 Ärajäävad tööd Betoonkonstruktsioonid kompl - 1,00 Välisuks VU-08 kompl - 1,00 Põrand Pinnasel m2 - 87,90 Müüritööd (fibo 150mm) m2 - 45,00 kanalisatsioonitrapp tk - 1,00 2 Lisanduvad tööd Ava kinni ladumine m2 1,80 Ventilatsiooni trassi pikenemine jm 40,00 Trasside isoleerimne jm 40,00 Põrand pinnasel m2 44,50 Müüritööd (columbia 190 mm) m2 9,00 Lisanduv metall varikatuse konstruktsioonis kg 124,00 Lisanduv piire jm 1,30 kanalisatsioonitrapp tk 1,00 | 1425.2
Muudatustöö kokkulepe nr 13 | 2019-08-08 | Tehnilise kirjelduse kohaselt kuuluvad töövõtu mahtu ka sellised katenditööd, mis asuvad väljaspool kooli krunti. Kuna kevadsuvel 2019 rekonstrueeritakse terviklikult Aianduse-Piima-Kopli tänavate võrk koos kõnniteede ja välisvalgustusega, siis ei ole obligatoorne käesoleva töövõtu mahus kõnniteede taastamistöid ja parkimiskohtade ehitustöid teostada ning need arvatakse käesolevast töövõtu mahust välja. | 1 Ärajäävad tööd Kaeve m3 - 224,26 Äärekivi jm - 438,30 Ühekihiline asfalt koos alustega m2 - 407,00 Kahekihiline asfalt (parkimistaskud) koos alustega m2 - 350,00 Liiklusmärgid kompl - 1,00 x 2 | -31075.22
Muudatustöö kokkulepe nr 14 | 2019-06-19 | Tehnilises kirjelduses olid ventilatsioonikambrite teenindamiseks ette nähtud ühepoolsed uksed. Selleks et ventilatsioonikambrites paiknevaid seadmeid oleks parem teenindada ning hoolduse käigus erinevaid seadmeid või nende osasid asendada on vajalikud kahepoolsed ventilatsioonikambri uksed. Spordisaalis muudeti päästeameti nõuete tõttu evakuatsiooniteed. Evakuatsioonitee muutuse tõttu on vajalik vahetada riietusruumi 4 ust tuletõkkeuste vastu. | 1 Ventilatsioonikambri PP järgne ühepoolne uks tk - 3 ,00 2 Muudatuse kohane kahepoolne uks (laius 1800mm) tk 3 ,00 3 Spordisaali ärajäävad puituksed tk - 4 ,00 4 Spordisaali lisanduvad EI uksed tk 4 ,00 5 EI uste lukustuse muudatus tk 4 ,00 Ukse ava laiemaks lõikamine ja siilluse paigaldus tk 1 ,00 7 Täiendava ukseava tegemine õppehoone ventilatsioonikambri välisseina tk 1 ,00 8. Muudatuse kohane kahepoolne uks (laius 1200mm) tk 1 ,00 | 5642.81
Muudatustöö kokkulepe nr 15 | 2019-08-08 | Hankija soovib paigaldada täiendavad valamud ventilatsioonikambritesse, et ventilatsiooniseadmete hoolduse käigus oleks hooldajatel võimalik kiiresti käed puhtaks pesta. Tehnilises kirjelduses oli märkimata kehalise kasvatuse õpetaja pesuruumi valamu. | 1 Ventilatsioonikambri kätepesu valamute lisamine tk 3,00 2 Õpetaja ruumi kätepesu valamu lisamine (keraamiline ) tk 1 ,00 | 3744
Muudatustöö kokkulepe nr 16 | 2019-05-29 | Hankija soovib paigaldada täiendavalt suitsuluukidele ilmajaama, et suviste jahutuste korral sajuvihmade korral sulguksid luugid automaatselt. | 1 Suitsuluukide lmajaam kompl 1,00 2 Kaabeldus kompl 1,00 | 4770
Muudatustöö kokkulepe nr 17 | 2019-05-30 | Tehnilises kirjelduses olid näidatud mõned seinad lammutatavatena. Tegelikkuses oli tegu ventšahtidega, mis ei toetanud põrandale vaid kulgesid läbi kogu maja katusest kuni keldrini. Sellega seoses tekkisid avad vahelaepaneelidesse, mis tuli uuesti täis valada. Tegemist oli täiendava mahuga, mida Töövõtja ei saanud ette näha | 1 Vanade ventšahtide lammutusest tekkinud vahelae osad m3 17,90 2 Šahti vähenemisest tekkinud vahelae osa m3 1 ,90 | 10444.9
Muudatustöö kokkulepe nr 18 | 2019-05-29 | Tehnilise kirjelduse kohaselt oli ette nähtud korvpalliplatsi katte alla vett mitteläbilaskev asfalt. Selleks, et saaks väljaku teha korrektselt 0-kalletega, ning et ka vesi nimetatud väljakule peale ei jääks, tuleb nimetatud asfaldimark välja vahetada vettläbilaskva asfaldiga. | 1 Projekti järgne asfalt AC8 Surf m2 - 1 293,00 2 Dreeniv asfalt PA12 m2 1 293,00 | 6465
Muudatustöö kokkulepe nr 19 | 2019-06-19 | Tehnilises kirjelduses oli jäänud märkimata parkla aluse maakaabli ümbertõstmine. Parkla ehitamise käigus ei saanud jätta seda olemasolevale kohale, sest kõrgusmärgid läksid sügavamale kui kaabli ohutuskuja. Seetõttu oli vajalik kaabel ümber tõsta. | 1 Parkla alla jäänud kaabli ümber tõstmine kompl 1,00 | 4880
Muudatustöö kokkulepe nr 20 | 2019-08-08 | Tellija soovil paigaldatakse täiendavalt vineerist sisekujunduselemente sandwich paneelide kaitseks spordisaali sisepinnale, et ekspluatatsioon oleks võimla pikemaajaliselt korrektne. | 1 Materjal B klassi kasevineer 1525x3050x9mm plaadid tk 110,00 2 Freesimine kompl 1,00 3 Lihvimine ja lakkimine kompl 1,00 4 Kinnitusvahendid ja tõstuk ning paigaldus kompl 1,00 5 Transpiort kompl 1,00 | 32656.8
Muudatustöö kokkulepe nr 21 | 2019-05-29 | Ehitustööde hankes ei olnud arvutivõrgu switche. Et saada arvutivõrk toimima, ning et saaks hakata aktiivseadmeid paigaldama, on vajalik paigaldada kogu maja peale täiendavalt 13 võrgulülitit. | 1 Võrgulüliti 1 - Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch tk 5,00 2 Võrgulüliti 2 - Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch tk 8,00 | 30319.2
Muudatustöö kokkulepe nr 22 | 2019-08-12 | Tehnilises kirjelduses lõppesid jalgpalliplatsi äärne asfalttee ebaloogiliselt, kuna ei olnud välja ehitatud staadioniprojekti. Selleks et jalgtee kokku viia parklasse oli vaja tellida järgnevad ehitustööd. Lisaks oli vajalik teha muudatustöö jalgpalli platsi ja tänava osa vahel, kuna projektid omavahel ei kattunud. | 1 Kõnniteeäärekivi lammutamine ning utiliseerimine(ligipääsu pole) jm 41,00 2 Uue äärekivi paigaldus koos alustetööga m2 38,00 3 Ettevalmistus ja taastamis tööd m2 82,00 4 Asfalteerimine m2 82,00 5 Sõiduteeäärekivi jm 35,00 6 Alused (kaeve, liiv, killustik) m2 93,00 | 9298.6
Muudatustöö kokkulep nr 23 | 2019-10-25 | Päästeameti poolt nõutavad normikohaseks suitsuärastuseks vajalikud ehitustööd (muudatustöö nr 23). | MT 23: Päästeameti nõude täitmiseks, mis ei olnud projektis kajastastatud on vajalik IV kordse hooneosas lisada täiendav katuseluuk koos selleks vajaliku juhtimisega. Projektiviga. | 10156.8
Muudatustöö kokkulepe nr 24 | 2019-10-25 | Päästeameti poolt nõutavad 4-kordse hooneosa evakuatsiooniuste vahetamistööd (muudatustöö nr 24). | MT 24: Päästeameti ülevaatuse käigus selgus, et projektis näidatud evakuatsiooniuksed ei vasta nõuetele. Evakueerumiseks ette nähtud puhas avamõõt peab olema 1200 mm ja seetõttu tuleb olemasolevad paigaldatud uksed demonteerida ja asendada kahepoolsete ustega. Projektiviga. | 12420
Muudatustöö kokkulepe nr 25 | 2019-10-25 | Terviseameti poolt nõutava normikohase ventilatsioonimüra tagamiseks vajalike ventilatsioonisüsteemi ümberehitamise tööd (muudatustöö nr 25). | MT 25: Töövõtja ehitas ventilatsioonisüsteemi IV kordses hooneosas välja vastavalt projektile. Teljel 7 paiknevate ruumides ületas ventilatsioonimüra normides (ja projektis) sätestatud. Projektiviga. Selleks, et tagada normidekohast ventilatsioonimüra on vajalik täiendavalt lisada mürasummuteid ja ehitada ümber olemasolevat ventilatsioonitorustikku. | 13592.21